|  |  | Substation |  |  | BERTAM VALLEY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Date: 02/06/2026 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Equipment |  |  | RMU SF6 |  | Manufacturer |  |  |  |  |  |  |  |  | INDKOM |  | Time: 9:20 AM |  |  |  |  |
|  |  | Model |  |  | INS24 |  | Rating |  |  |  |  |  |  |  |  | 12kV |  | Humidity: 79% |  |  |  |  |
|  |  | Area |  |  | CABLE COMPARTMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Panel No. |  | CCH00422 |  |  |  |  |
| Panel Name |  | OUF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IR IMAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VISUAL IMAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PARAMETER |  | VALUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spot Temp.1 (Sp1) |  | 23.7 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PARAMETER |  |  | VALUE |  |  |  |  |
|  | Spot Temp. 2 (Sp2) |  | 23.8 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Serial No. |  |  | 18072222340DE |  |  |  |  |
|  | Average Temp. (Ar1) |  | 23.9 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Heater (A) |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Ambient Temp. |  | 21 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CB Position |  |  | CLOSE |  |  |  |  |
|  | Delta T ( ∆ T) |  | 0.0 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Busbar Position |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Load (A) |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cable Type |  |  | NOT ACCESSIBLE |  |  |  |  |
|  | Defect |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ULTRASOUND IMAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Decibel (dB) |  |  | (( panel.db_level }} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sound characteristic |  |  | {{ panel.us.char }} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Severity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sound clip |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analysis & Recommendations: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analysis: No Anomaly. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recommendation: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |