|  |  | Substation |  |  | {{ substation.name_erms }} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Date: {{ substation.date }} |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Equipment |  |  | TRANSFORMER |  | Manufacturer |  |  |  |  |  |  |  |  | {{ tx1.manufacturer }} |  | Time: {{ substation.time }} |  |  |  |  |
|  |  | Model |  |  | {{ tx1.model }} |  | Rating |  |  |  |  |  |  |  |  | {{ tx1.rating }} |  | Humidity: {{ substation.humidity }} |  |  |  |  |
|  |  | Area |  |  | {{ swg.area }} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tx No. |  | {{ panel.linknumber }} |  |  |  |  |
| Location |  | {{ panel.name }} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IR IMAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VISUAL IMAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | {{visual_image}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PARAMETER |  | VALUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spot Temp.1 (Sp1) |  | 24.3 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PARAMETER |  |  | VALUE |  |  |  |  |
|  | Spot Temp. 2 (Sp2) |  | 24.4 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Serial No. |  |  | {{ tx1.serialnumber }} |  |  |  |  |
|  | Average Temp. (Ar1) |  | 24.6 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Heater (A) |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Ambient Temp. |  | {{ substation.ambient }} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CB Position |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Delta T ( ∆ T) |  | 0.1 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Busbar Position |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Load (A) |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cable Type |  |  | XLPE |  |  |  |  |
|  | Defect |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analysis & Recommendations: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analysis: No Anomaly. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recommendation: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |